Дано:

производственное помещение;

количество – 1;

габаритные размеры – 12х12х6 м.

Выполнить:

а) расстановку оборудования в помещении;

б) расчет воздухообмена в помещении (∑Lвыт., м3/час) ;

в) определить кратность воздухообмена K= ∑ Lвыт. / V  ≤ 20.

Пескоструйная камера

Дано: оборудование стоит в помещении 12x12 метров, высотой 6 метров.

В помещении расположено:

- две пескоструйных камеры 1 м x 0,8 м x 2 м, диаметр выбросного патрубка 400 мм, скорость воздуха в нем на всасывании 1,1 м/сек. Коэффициент одновременности – 0,8.Вредность – металлическая пыль + песок.

Цель работы: определить расход воздуха, удаляемого от камеры – Lк, м3/час.

Решение: расход воздуха, удаляемого от пескоструйной камеры:

Где Fпр – площадь выбросного патрубка

v – средняя скорость всасывания в сечении открытого проема, для пескоструйной камеры v=1,1 м/с;

∑ L = Lпк*2*0,8=500*2*0,8=800 м2 / ч;

Система вытяжной вентиляции - В1.

Гальваническая ванна

b=0,18

H

б

H

b=0,18

а

а                                             б

Бортовые отсосы:

а – простой; б – опрокинутый

Дано:

Рассчитать простой двух бортовой отсос для 2 -х гальванических ванн, одна для для хромирования, другая для промывки в горячей воде,   шириной  B=1,7 м, длиной l=7 м каждая,  температура щелочи в ванне tв=50°C, температура воды  в ванне tв=50°C,  температура воздуха в помещении tпом=18°C при легкой работе Iа, высота ванны 0,7 м. Расстояние от зеркала ванны до кромки ее борта H=80 мм, скорость движения в помещении υпом=0,4 м/с. Количество ванн – 2 шт. Коэффициент одновременности – 0,8.

Решение:

Для гальванической ванны для хромирования принимаем простой двух бортовой отсос; по табл. 17 принимаем высоту спектра вредных выделений h=40 мм.

По графику на рис. П. 13 при ширине ванны B=1700 мм и высоте спектра вредных выделений h=40 мм находим q=640 м3/(ч·м). При H=80 мм поправка на глубину уровня KH=1. Поправку на скорость движения воздуха в помещении при υпом=0,4 м/с и ∆t=50-18=32°C и высоте спектра вредных выделений h=40 мм находим по Тб.11.5 (Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений, Чась II под редакцией Староверова И.Г.)  Kυ=1,17.

В этом случае расход воздуха для простого отсоса составит:

- для одной ванны хромирования.

Для ванны для промывки в горячей воде принимаем простой двух бортовой отсос; по табл. 17 принимаем высоту спектра вредных выделений h=160 мм.

По графику на рис. П. 13 при ширине ванны B=1700 мм и высоте спектра вредных выделений h=160 мм находим q=365 м3/(ч·м). При H=80 мм поправка на глубину уровня KH=1. Поправку на скорость движения воздуха в помещении при υпом=0,4 м/с и ∆t=50-18=32°C и высоте спектра вредных выделений h=160 мм находим по Тб.11.5 (Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений, Чась II под редакцией Староверова И.Г.)  Kυ=1,29.

В этом случае расход воздуха для простого отсоса составит:

- для одной ванны хромирования.

Для 2-х ванн при коэффициенте одновременности 0,8:

∑L = (16660+10430) *0.8=21 670 м3/ч.

При тех же условиях рассчитываем двухбортовой опрокинутый отсос.

с

Рис. П. 13 Графики для расчетов отсосов:

а – простых однобортовых; б – простых двухбортовых;

в – опрокинутых двухбортовых; г – опрокинутых однобортовых

Решение. Ширину каждой щели принимаем равной

b=0,1B =0.1*1700=170мм. Вычисляем расчетную ширину ванны для опрокинутого двухбортового отсоса: B˝=1700 – 2·170=1360 мм. Для данной ширины ванны для хромирования 1360 мм и h=40 мм по графику на рис. П.13, в находим q=575 м3/(ч·м). При H=80 мм поправка на глубину уровня раствора KН=1. Поправку на скорость движения воздуха в помещении при υпом=0,4 м/с и ∆t=50-18=32°C и высоте спектра вредных выделений h=40 мм находим по Тб.11.5 (Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений, Чась II под редакцией Староверова И.Г.)  Kυ=1,17.

Расход воздуха будет равен:

- для одной ванны.

B˝=1700 – 2·170=1360 мм. Для данной ширины ванны  для промывки в горячей воде 1360 мм и h=160 мм по графику на рис. П.13, в находим q=350 м3/(ч·м). При H=80 мм поправка на глубину уровня раствора KН=1. Поправку на скорость движения воздуха в помещении при υпом=0,4 м/с и ∆t=50-18=32°C и высоте спектра вредных выделений h=160 мм находим по Тб.11.5 (Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений, Чась II под редакцией Староверова И.Г.)  Kυ=1,29.

Расход воздуха будет равен:

- для одной ванны.

Для 4-х ванн при коэффициенте одновременности 0,8:

∑L = (14980+10080)*0,8= 20050 м3/ч.

Из приведенных примеров видно, что более экономичным является двухбортовой опрокинутый отсос , который следует принять к установке. Расчетный воздухообмен в помещении:

∑Lдвухбортовый простой =21 670 м3/ч.

∑Lдвухбортовый опрокинутый =20 050 м3/ч.

Экономия составляет 7,5 %.

Система вытяжной вентиляции - В2.

Панели равномерного всасывания (сварочный пост)

Дано:

Количество печей – 3 шт;

Размеры сварочного поста  - 2х2 м;

Размеры панели Чернобережского - 845х1300 мм;

Коэффициент одновременности: k2=0,5;

Тип сварки - автоматическая;

Расчет:

Панель Чернобережского действует вполне эффективно, если на 1 м2 ее габаритной площади приходится не менее 3300 м3/ч отсасываемого воздуха при ее расположении у стены.[Молчанов. Промышленная вентиляция]

Lотс=3300*F=3300*(0.845*1.3)= 3630 м3/ч.

∑ Lотс =3630 * 3 *0.5 = 5450 м3/ч.

Система вытяжной вентиляции - В3.

Ванны закаливания (кольцевой отсос)

Дано:

Количество ванн – 4 шт;

Размеры ванн  - Ø 1 м;

Закаливание водой с tв=110°C, 120°C;

Закаливание маслом с tм=80°C, 90°C;

Коэффициент одновременности: k2=0,8;

Расчет:

По методике, приведенной в справочнике по редакцией Богословского (стр.254).

tпом=18°C при легкой работе Iа, щель кольцевого отсоса  у верхней кромки ванны, высота щели b=50 мм, глубина уровня раствора  hн=200 мм, высота спектра вредных выделений y=0.15 м, заглубление верхней кромки щели hв=0 м (т.к. кольцевого отсоса  у верхней кромки ванны), скорость движения воздуха в помещении при υпом=0,4 м/с. Эти данные одинаковы для всех кольцевых отсосов.

Для 1-й ванны:

Коэффициент теплопередачи:

;

Площадь зеркала ванны:

;

;

Избыточная температура поверхности источника вредных выделений:

;

Высота распространения теплового потока над поверхностью источника вредных выделений:

;

;

Количество конвективного тепла в тепловом потоке:

;

;

Объемный расход воздуха в тепловом потоке, поднимающемся над зеркалом ванны:

;

;

Геометрические параметры кольцевого отсоса:

;

;

При H=0.125 и y`=y/D=0.15/1=0.15 по графику на рис XIV 11[Молчанов]

находим Lотс / Lконв = 3,9;

Тогда расход отсасываемого бортовым отсосом воздуха составит:

Lотс =3,9*Lконв =3,8*930=3620 м3/ч.

Т.к. температура источника вредных выделений 110 С, поправку на скорость движения воздуха в помещении не делаем.

Для 2-й ванны:

Коэффициент теплопередачи:

Площадь зеркала ванны:

;

Избыточная температура поверхности источника вредных выделений:

;

Высота распространения теплового потока над поверхностью источника вредных выделений:

;

Количество конвективного тепла в тепловом потоке:

;

Объемный расход воздуха в тепловом потоке, поднимающемся над зеркалом ванны:

;

Геометрические параметры кольцевого отсоса:

;

При H=0.125 и y`=y/D=0.15/1=0.15 по графику на рис XIV 11[Молчанов]

находим Lотс / Lконв = 3,9;

Тогда расход отсасываемого бортовым отсосом воздуха составит:

Lотс =3,9*Lконв =3,9*970=3790 м3/ч.

Т.к. температура источника вредных выделений 120 С, поправку на скорость движения воздуха в помещении не делаем.

Для 3-й ванны:

Коэффициент теплопередачи:

Площадь зеркала ванны:

;

Избыточная температура поверхности источника вредных выделений:

;

Высота распространения теплового потока над поверхностью источника вредных выделений:

;

Количество конвективного тепла в тепловом потоке:

;

Объемный расход воздуха в тепловом потоке, поднимающемся над зеркалом ванны:

;

Геометрические параметры кольцевого отсоса:

;

При H=0.125 и y`=y/D=0.15/1=0.15 по графику на рис XIV 11[Молчанов]

находим Lотс / Lконв = 3,9;

Тогда расход отсасываемого бортовым отсосом воздуха составит:

Lотс =3,9*Lконв =3,9*780=3040 м3/ч.

Т.к. температура источника вредных выделений 80 С, поправку на скорость движения воздуха в помещении Kv=1.11

Lотс =1.11*3040=3370 м3/ч.

Для 4-й ванны:

Коэффициент теплопередачи:

Площадь зеркала ванны:

;

Избыточная температура поверхности источника вредных выделений:

;

Высота распространения теплового потока над поверхностью источника вредных выделений:

;

Количество конвективного тепла в тепловом потоке:

;

Объемный расход воздуха в тепловом потоке, поднимающемся над зеркалом ванны:

;

Геометрические параметры кольцевого отсоса:

;

При H=0.125 и y`=y/D=0.15/1=0.15 по графику на рис XIV 11[Молчанов]

находим Lотс / Lконв = 3,9;

Тогда расход отсасываемого бортовым отсосом воздуха составит:

Lотс =3,9*Lконв =3,9*930=3250 м3/ч.

Т.к. температура источника вредных выделений 80 С, поправку на скорость движения воздуха в помещении Kv=1.09

Lотс =1.09*3250=3540 м3/ч.

∑ Lотс =(3620+3790+3370+3540)*0.8 = 11 460 м3/ч.

Система вытяжной вентиляции - В4.

Выводы:

а) Согласно чертежу.

б) Расчетный воздухообмен в помещении :

∑Lвыт.пом. = ∑ Lпескостр. кам. + ∑ Lгалв. ванн + ∑ Lсвар.пост + ∑ Lванн.закал;

∑Lвыт.пом. = 800 м2 / ч + 20 050 м2 / ч + 5450 м2 / ч + 11 460 м2 / ч = 37 760 м2 / ч ;

в) Кратность воздухообмена в помещении:

K = ∑Lвыт.пом.  / V 37 760 м2 / ч / (12*12*6) = 44 >20;

Данная кратность превышает нормативную кратность в 20. Для обеспечения нормативной кратность воздухообмена в помещении рекомендуется данное оборудование либо разместить отдельно, либо в большем помещении; изменение принципиальной схемы производства.