ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Монтажно-наладочное предприятие

«Промавтоматика»

(ООО МНП «Промавтоматика»)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ООО МНП «Промавтоматика»

_______________ В.Н. Онищук

«___» ____________

Технологическая карта №9

на выполнение земляных работ механизированным способом

Исполнитель:

Инженер ПТО

ООО МНП «Промавтоматика»

_______________ Зябликова Е. В.

«___» ____________

2013 г.

Оглавление

1.Область применения	3

2.Организация и технология выполнения работ……………………………………………………………..…………………………….4

2.1 График производства работ	4

2.2 Потребность в оборудовании, механизмах и рабочей силе	5

3. Требования к качеству и приемке работ ……………………………………………………     ……………5

4.  Техника безопасности………………………………………………………..……… ……..…….	6

5. Природоохранные мероприятия…………………… …………………………………..………..7

Лист изучения	8

1.  Область применения

Исходными данными для разработки технологической  карты явились нижеперечисленная дефектная ведомость:

| № п/п | № документа | № плана |
| --- | --- | --- |
| 3. | Дефектная ведомость | п/п 398 (50.20); 399 (50.21); 400(50.23) |

1.1.  Технологическая карта разработана на рытье траншеи одноковшовым экскаватором для прокладки кабелей.

1.2.  Рытье траншеи производится одноковшовым экскаватором.

1.3.  В состав работ, рассматриваемых, картой входят:

- установка экскаватора в забой;

- разработка грунта навымет с укладкой в отвал;

- очистка ковша;

- передвижка экскаватора в процессе работы;

2. Организация и технология выполнения работ.

2.1.  При выполнении работ следует руководствоваться требованиями, изложенными в следующих  нормативных документах:

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы;

- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ.

- СНиП  12-01-2004. Организация строительства;

- ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация.

2.1.2.  Для производства работ необходимо иметь:

- письменное разрешение на право производства работ в зоне расположения подземных коммуникаций от организаций, эксплуатирующих эти коммуникации;

- мероприятия по безопасным условиям труда;

2.1.3.  До начала работ должны быть выполнены следующие работы:

- проведены подготовительные работы;

- разбита и закреплена на местности ось траншеи;

- экскаватор доставлен к месту производства работ.

2.1.4.  Траншею разрабатывать способом торцевого забоя при движении экскаватора по ее оси.

2.1.5.  Грунт, вынутый из траншеи, укладывается в отвал на одну сторону не ближе, чем на 0,5м от бровки траншеи.   Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

2.1.6.  Ширина траншеи равна ширине ковша.

2.1.7.  Рытье траншеи выполняет машинист экскаватора 6 разряда.

2.2.  График производства работ

| Наименование работ | Количество дней, необходимых для выполнения работ |
| --- | --- |
| 1. Подготовительные работы | 2 дня |
| 2. разработка грунта | 2-3 дня |

Подготовительные работы предусматривают:

- согласование объемов работ;

- разбивка  и закрепление на местности оси траншеи.

2.3. Потребность в оборудовании, механизмах и рабочей силе

Потребность в оборудовании, машинах и транспортных средств определена в целом по объекту на основании физических объемов работ, графика производства работ и приведена таблице:

| № п/п | Наименование машин, оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лопата | 1 шт. |
| 2. | Экскаватор | 1 шт. |

Сведения о рабочей силе, занятых на производстве  земляных работах:

| № п/п | Профессия | Количество человек |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мастер | 1 |
| 2. | Экскаваторщик | 3 |
| 3. | Монтажник КИПиА |  |

3. Требования к качеству и приемке  работ.

Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, качество   выполненных работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства геодезических разбивочных работ.

Контроль качества скрытых работ должен охватывать весь комплекс работ с обязательным пооперационным контролем.

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных  операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектам  и нормативным документам.

Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера).

Производственный контроль осуществляется в соответствии со следующими нормативными            документами:

-  СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СНиП  12-01-2004. Организация строительства;

- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.

- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.

Контроль качества и приемка работ. Часть I , II.

Законченные земляные работы принимает представитель эксплуатирующей организации,  технадзора заказчика,    проверяя ширину траншеи по дну, глубину траншеи, величину откосов.

Контрольные операции производственного контроля качества по строительству линейной части  газопровода приведены в таблице:

| N/N п/п | Наименование процессов и операций | Параметры, подлежащие контролю | Способ контроля | Инструмент контроля | Периодичность контроля | Ответственный за контроль | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционный контроль | - разбивка трассы траншеи; - ширина и глубина траншеи; - контроль качества песчаной подушки; -глубина заложения кабелей; -проверка слоя засыпки и высоты насыпи | Измерительным методом | Рулетка; нивелир | В начале строительства; постоянно | Представитель генподрядчика, монтажной организации, технадзора заказчика | Ширина ковша, глубина 0,9 м ±0,05 см, траншеи |

Законченные земляные работы оформляются актом на скрытые работы по РД   11-02-2006, приложение №3.

4. Техника безопасности.

4.1.  При рытье траншеи необходимо руководствоваться правилами техники безопасности, изложенными в  следующих нормативных документах:

- СНиП 12-03-01. Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования;

- СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве;

- 	 РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы;

- Правила безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов (ВНИИСТ,                     Миннефтегазстрой);

- Сборник инструкций и рекомендаций по технике безопасности для строительства объектов нефтяной и газовой   промышленности.

4.2.  Руководствоваться работой по техники безопасности  и ответственность за соблюдением мероприятий по технике                                безопасности в производственных подразделениях возлагается на начальника участка.

Весь персонал рабочих комплексных бригад, выполняющих земляные работы, должен быть проинструктирован и обучен безопасным приемам ведения работ и обязан соблюдать действующие правила и инструкции по технике безопасности.

4.3.  К работам допускаются лица, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по           техники безопасности.

4.4.  На начальника участка, старшего производителя (прораб или мастер) работ возлагаются следующие обязанности:

- надзор за безопасным состоянием траншей, инструментов, защитных устройств машин и механизмов;

- надзор за правильным и безопасным использованием строительных машин и механизмов;

- обеспечение своевременной выдачи рабочим защитных приспособлений и спецодежды;

- проведение своевременного инструктажа и обучение рабочих безопасным методам труда;

- сокращение объемов земляных работ с применением ручного труда.

4.5.  Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять под  непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением или действующего трубопровода, кроме того, под наблюдением работников эксплуатирующей организации, выдавшей наряд-допуск, в котором перечислены все мероприятия по охране труда.

4.6.  При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих местах следует немедленно прекратить до получения разрешения от соответствующих  органов.

4.7.  при обнаружении подземных коммуникаций, не указанных в рабочих чертежах, земляные работы прекращаются, и вызывается представитель эксплуатирующей организации.

4.8.  В близи действующих подземных коммуникаций разработку грунта механизмами следует прекращать на расстоянии не менее 2-х м от подземных коммуникаций.

В непосредственной близости (не ближе 0,5 м) от линий действующих коммуникаций разрабатывать грунт лопатами,  не используя ударные инструменты (лом, кирка и т.д.).

4.9.  Для спуска и подъема в траншею рабочих должны использоваться приставные лестницы.

4.10.  Грунт, вынутый из траншеи, следует укладывать  в отвал в одну сторону, а другая должна оставаться свободной  для передвижения механизмов.

4.11.  Персонал, обслуживающий экскаватор, должен иметь удостоверение на право управления; регулярно  осматривать машину и своевременно устранять неисправности; регулярно выполнять профилактический ремонт.

4.12.  Машинист не имеет права передавать управление машиной другому лицу без разрешения на это ответственного за эксплуатацию машин.

4.13    Работы машин  в охранной зоне ЛЭП разрешается при полностью снятом напряжении. Машинисту должен быть    выдан наряд-допуск, оформленный соответствующим образом.

4.14.  При невозможности снятия напряжения воздушной линии ЛЭП работу экскаватора в охранной зоне линии      электропередачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований:

-              расстояние от подъемной части механизма в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии     ЛЭП должно быть не менее указанного в таблице 5 согласно ГОСТ 12.1.051;

Таблица 5

| Расстояние, м (не менее) | Напряжение, кВ |
| --- | --- |
| 2,0 | до 20 |
| 2,0 | 20-35 |
| 3,0 | 35-110 |
| 4,0 | 110-220 |
| 5,0 | 220-400 |
| 9,0 | 400-750 |

4.15.  При работе одноковшового экскаватора свободное пространство между задней стенкой кузова и забоем при    любом положении стрелы должно быть не менее 1 м.

4.16.  Запрещается нахождение людей в опасной зоне работающего экскаватора, равной максимальному вылету стрелы плюс 5 м.

4.17.  При перемещении экскаватора своим ходом ковш нужно поднимать на высоту не более 0,7 м над уровнем земли и надежно закреплять его против раскачивания, а стрелу следует установить и закрепить по оси  экскаватора.

4.18.  Работа землеройных механизмов на местности с поперечным уклоном более 8 град. запрещается.

4.19.  На продольных уклонах до 22 град. включительно допускается работа одноковшового экскаватора без анкеровки. На уклонах более 22 град. экскаваторы следует удерживать подвижными якорями согласно расчету. На продольных уклонах до 22 град. включительно разработка грунта одноковшовым  экскаваторами разрешается в направлении как снизу вверх, так и сверху вниз по склону.

На уклонах более 22 град. работа одноковшового экскаватора с обратной лопатой разрешается в направлении сверху   вниз.

4.20.  Во время перерывов в работе (независимо от причин продолжительности) стрелу экскаватора необходимо отвести   сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. Очищать ковш можно лишь после опускания его на землю и установки экскаватора на тормоз.

5. Природоохранные мероприятия.

При выполнении земляных работ необходимо:

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство                   проектируемых сооружений;

- использование  при  строительно-монтажных   работах   исправной   техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от смазки тросов, стропов, используемых устройств и механизмов;

- при пересечении даже небольших рек и ручьев следует применять  водопропускные сооружения;

- при разработке грунта поверхностный слой должен складироваться отдельно в специально отведенных местах для использования его при рекультивации после окончания строительства. Плодородный почвенный слой должен засыпаться слоем грунта толщиной не менее 0,5 м, а затем выравниваться. После укладки почвенного слоя производится планировка поверхности земли механизированным способом.

Приложение № 1

Форма Б27-СМК

Лист изучения

| № п/п | Должность, Ф.И.О. работника | Разделы (пункты) документа, которые относятся непосредственно к выполнению должностных обязанностей | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |